Długoszyn, 08.09.2014r

Dotyczy zadania pn.:

Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 178945 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

PYTANIA WYKONAWCÓW

- Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wskazanych w rozdziale 5 SIWZ, jeżeli jedna osoba spełnia wymagania dla tych funkcji
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią SIWZ nie ma przeciwwskazań do łączenia funkcji osób wskazanych w rozdziale 
5 SIWZ.

- W związku z planowaną przebudową istniejącej stacji trafo, prosimy o podanie jej parametrów oraz aktualnie podłączonej mocy oraz wskazanie jej lokalizacji. 
Odpowiedź: 
Stacja trafo posiada moc 250 kW. 
Zgodnie z zawartą umowa pomiędzy CZG-12 a energetyką moc przyłączeniowa wynosi 200 kW, 
a moc umowna 120 kW. ZUOK dysponuje wolną mocą 80 kW.

- Czy Zamawiający wymaga aby osoby projektanta technologa oraz technologa posiadały uprawnienia budowlane 
Jeżeli tak to w jakiej specjalności 
Nadmieniamy, iż nie ma uprawnień budowlanych, czy też specjalności budowlanej odpowiadającej funkcji technologa. 
Odpowiedź: 
Warunki jakim winny odpowiadać osoby wskazane na stanowisko Projektanta – Technologa oraz Technologa zostały jednoznacznie określone w treści SIWZ i ogłoszenia. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający dla wymienionych w pytaniu osób nie wymaga uprawnień budowlanych.

- Czy mapa do celów projektowych przekazana w ramach załączników  do zapytania stanowi aktualną mapę do celów projektowych, czy niezależnie od niej Wykonawca ma sporządzić aktualną mapę do celów projektowych
Odpowiedź: 
Mapa przekazana w ramach załączników stanowi aktualną mapę. 
Zgodnie z zapisem w PFU , pkt.1.1.1. Cel i zakres realizacji inwestycji, w ramach kontraktu należy wykonać aktualną mapę do celów projektowych

- Czy Zamawiający może udostępnić archiwalne dokumentacje geologiczne  o których mowa w PFU, celem określenia niezbędnego zakresu prac i opracowań geologicznych. 
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający może udostępnić archiwalne dokumentacje geologiczne.

- PFU w pkt. 2.2 wskazuje, iż niezbędna do opracowania jest dokumentacja archeologiczna. 
Z kolei pkt. 1.1 wskazuje, iż teren inwestycji nie jest położony na obszarze mającym znaczenie archeologiczne. Również MPZP nie wskazuje, iż konieczne są uzgodnienia bądź dokumentacja archeologiczna. Prosimy zatem o wyjaśnienie /argumentację wymogu dot. opracowania dokumentacji archeologicznej. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem w PFU , pkt. 2.2. Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokościowe i sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych, sporządzenie szczegółowych opinii geotechnicznych do celów projektowych, oraz jeżeli będą wymagane dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji archeologicznej, itd.

- Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się w gruntach klasy RIV. Czy Zamawiający posiada decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej tego terenu, czy sporządzenie takiego wniosku stanowi obowiązek Wykonawcy
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej terenu przeznaczonego pod inwestycję. 
Sporządzenie takiego wniosku stanowi obowiązek Wykonawcy - zgodnie z zapisem w PFU , pkt. 2.2. Zamawiający wymaga opracowania projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Czy Zamawiający przewiduje zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego, czy uzyskanie odrębnej decyzji
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje od wykonawcy uzyskania pozwolenia zintegrowanego określającego warunki korzystania ze środowiska odnoszące się bezpośrednio do instalacji istniejących obecnie na terenie ZUOK, jak i instalacji planowanych do realizacji w ramach kontraktu zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi aktualnymi na dzień oddania instalacji do eksploatacji.

- Dot. Kanały napowietrzające - PFU punt 2.7.1.1. Bioreaktory stabilizacji tlenowej wraz z wentylatorownią - str. 41 zapis: „ruszty (płyty) betonowe do przykrycia kanałów były to płyty żelbetowe betonu klasy C 35/45, wodoodporność W8. Płyta przeznaczona jest do przykrycia kanału. Wymaga się, aby w płycie wykonane były szczeliny o wymiarach gwarantujących powierzchnię napowietrzania opisaną powyżej. Do zbrojenia płyty żelbetowej zastosować stal żebrowaną klasy A-IIIN o charakterystyce fyk=500MPa. Płyty winny być zlicowane z posadzką i wykonane w systemie umożlwiającym ich demontaż oraz czyszczenie kanałów; „

Czy Zamawiający dopuści system napowietrzania inny niż opisany w ww. punkcie tj. rury napowietrzające wraz z dyszami, osadzone w posadzce, zapewniające równomierne napowietrzenie wsadu na całej długości niezależnie od stopnia i wysokości zapełnienia reaktora. Rozwiązanie to jest wdrożone w ponad 100 instalacjach kompostowania na przestrzeni od 2001 roku i doskonale się sprawdza w eksploatacji (brak zjawiska kolmatacji, równomierne napowietrzenie wsadu, brak konieczności demontażu do czyszczenia – ta ostatnia operacja odbywa się na z zasadzie powierzchniowego czyszczenia zagłębienia w posadzce w której są osadzone dysze napowietrzające).
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian  treści PFU.

- Dot. Kontroli Procesu - PFU punt 2.7.1.1. Bioreaktory stabilizacji tlenowej wraz z wentylatorownią - str. 42 Czy Zamawiający dopuści modyfikacje poniższego zapisu :

„− systemu sterowania i monitoringu, który kontroluje oraz dokumentuje parametry procesu stabilizacji tlenowej (temperatura, dopływ powietrza, ciśnienie),”

Na następujący:

„− systemu sterowania i monitoringu, który kontroluje oraz dokumentuje parametry procesu stabilizacji tlenowej (temperatura, dopływ powietrza, ilość tlenu w napowietrzanym wsadzie).

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian  treści PFU.

- Dot. Bram do reaktorów - PFU – punkt 2.4.1.1. Bioreaktory/boksy stabilizacji tlenowej str. 30

W ww. punkcie jest zapis: „Zamknięcia bioreaktorów/boksów stanowią bramy segmentowe pionowe (harmonijkowe), otwierane i zamykane ręcznie. Bramy montowane na zewnątrz otworu, ocieplane pianką poliuretanową lub polistyrenową. Grubość panelu bramy powinna wynosić min. 40 mm, okładzina z blachy stalowej gładkiej, ocynkowanej. Bramy malowane zarówno z zewnątrz i wewnątrz. Bramy doszczelnione obwodowo uszczelkami np. z EPDM lub innymi. Wyposażone w rygle wzmocnione, wykonane z pełnego płaskownika, otwierane z zewnątrz z uchem na kłódkę. Mocowania dolne rygli powinny licować się z powierzchnią posadzki, uniemożliwiając ich uszkodzenie w trakcie załadunku i wyładunku bioreaktora.

Skrzydła drzwi powinny posiadać również kratki wentylacyjne żaluzjowe o wymiarach umożliwiających wyrównanie ciśnienia w bioreaktorze, wyposażone w zewnętrzne maskownice, całość wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej. Zakres otwarcia bram powinien zapewniać 100% światła przejazdu, minimalizując ryzyko uszkodzenia bram podczas załadunku/rozładunku bioreaktorów.”

Czy Zamawiający uzna alternatywne system oparty na bramach otwieranych ręcznie przesuwnych posiadających zakres otwarcia bram zapewniający 100% światła przejazdu, minimalizujący ryzyko uszkodzenia bram podczas załadunku/rozładunku bioreaktorów. System bram bez uszczelek ale szczelność tuneli będzie spełniona poprzez zapewnienie podciśnienia w tunelach bez względu na pracę wentylatorów napowietrzających. Pragniemy zauważyć, iż systemy uszczelnienia bram oparte na gumowych uszczelkach generuje problemy w okresie zimowym (przymarzanie do elementów stalowych, problemy z otwarciem tuneli). Proponowane przez nas równoważone rozwiązanie zapobiega tym problemom i zapewnia wyrównanie ciśnienia w bioreaktorze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian  treści PFU.

- Dot. Wymogu wyposażenia wentylatora napowietrzającego w falownik punt 2.7.1.1. Bioreaktory stabilizacji tlenowej wraz z wentylatorownią - str. 41 zapis:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez falownika przy założeniu że system sterowania zapewnia optymalne napowietrzenie wsadu zgodne z potrzebami procesu, co jest realizowane poprzez regulowany czas pracy poszczególnych wentylatorów na bazie pomiary zawartości tlenu bezpośrednio we wsadzie. W takim przypadku zastosowanie falownika jest niezasadne.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian  treści PFU.

- Dot. Zadaszenia tuneli PFU punkt 2.4.1.1. Bioreaktory/boksy stabilizacji tlenowej str. 30

Czy Zamawiający dopuści zadaszenia bioreaktorów inne niż betonowe tj. lekką konstrukcję stalową wraz z podwójna membrana umożliwiająca załadunek oraz wyładunek przy świetle dziennym. Konstrukcja stalowa nie ma kontaktu z agresywnym środowiskiem w bioreaktorze.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian treści PFU.

- Dot. zraszania PFU punt 2.7.1.1. Bioreaktory stabilizacji tlenowej wraz z wentylatorownia - str. 42.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne zraszania na etapie przygotowania wsadu przed załadunkiem wraz z tożsamą funkcjonalnością tj. zabezpieczeniem przed zamarzaniem a nie bezpośrednio w reaktorach. Sterowanie napowietrzaniem na bazie kontroli temperatury i zawartości tlenu pozwala uniknąć przesuszenia wsadu i konieczności nawadniania podczas trwania procesu.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian  treści PFU.

- Dot. Termin składania ofert

Zwracamy się z prośba o przesuniecie terminu składania ofert na 17 września 2014.
Odpowiedź: 
Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 12 września 2014 r.