SIEĆ KANALIZACYJNA ŚCIEKÓW BYTOWYCH W OSTROWIE:

POMPOWNIE ŚIEKÓW BYTOWYCH

| Wyszczególnienie | Parametry pompowni | Sterowanie pompowniami | Parametry rurociągu tłocznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 |  | 5 |
| - Zlewnia „S” – pompownia „PS” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3102.181 SH/255 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 7,2 l/s - wysokość podnoszenia: 24 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=2850 obr./min. - moc silnika: Ps=4,2 kW, silnik elektryczny: 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); prąd nominalny: 8,3 A; - korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, - wylot kołnierzowy DN 80, - wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie, - wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m, - uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewnętrzne grafit-ceramika, zewnętrzne: węglik wolframu-węglik wolframu; | Pompownia typ PS 150-N-435-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3102 SH255. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=4350 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : -prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; -orurowanie ze stali nierdzewnej Dn80/80, - 1 kpl.; -nasada płucząca, 1 szt.; -armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. -przepusty dla przewodów; -elementy złączne ze stali nierdzewnej; -wentylacja grawitacyjna; -drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; -właz ze stali nierdzewnej, -połączenia kołnierzowe aluminiowe; -uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP - Pomost serwisowy ze stali nierdzewnej Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW -hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 -dno pompowni TOP 100 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=110/6,6, L=586,0m -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=140/8,3 L=337,0m |
| # Zlewnia „A” – pompownia „PA” |  |  |  |
| - Zatapialna pompa FLYGT NP 3102.181 SH/255 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 9,2 l/s - wysokość podnoszenia: 22,3 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=2850 obr./min. - moc silnika: Ps=4,2 kW, silnik elektryczny 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); prąd nominalny: 8,3 A; - korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, - wylot kołnierzowy DN 80, - wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie, - wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m, - uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewnętrzne grafit-ceramika, zewnętrzne: węglik wolframu-węglik wolframu; - Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 1 szt. - Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. - Stopa sprzęg. DN80 TOP-L | Pompownia typ PS 150-N-435-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3102 SH255. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=8150 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : -prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; -orurowanie ze stali nierdzewnej Dn80/80, - 1 kpl.; -nasada płucząca, 1 szt.; -armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. -przepusty dla przewodów; -elementy złączne ze stali nierdzewnej; -wentylacja grawitacyjna; -drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; -właz ze stali nierdzewnej, -połączenia kołnierzowe aluminiowe; -uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP - Pomost serwisowy ze stali nierdzewnej -hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 -dno pompowni TOP 100 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=110/6,6, L=215,0m |
| # Zlewnia „J” – pompownia „PJ” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3085.183 MT/463 – kpl.2 lub równoważna o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 8,6 l/s - wysokość podnoszenia: 4,10 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1400 obr./min. - moc silnika: Ps=2,0 kW, silnik elektryczny 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); prąd nominalny: 4,8 A; - wylot kołnierzowy DN 80, - wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie, - wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m, - uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewnętrzne grafit-ceramika, zewnętrzne: węglik wolframu-węglik wolframu; Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 150-N-355-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3085 MT463. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=3550 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : -prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; -orurowanie ze stali nierdzewnej Dn80/80, - 1 kpl.; -armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. -przepusty dla przewodów; -elementy złączne ze stali nierdzewnej; -wentylacja grawitacyjna; -drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; -właz ze stali nierdzewnej, -połączenia kołnierzowe aluminiowe; -uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); -dno pompowni TOP 100 Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=90/5,4 L=89,0m |
| # Zlewnia „C” – pompownia „PC” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3085.183 MT/460 – kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 7,2 l/s - wysokość podnoszenia: 9,20 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1415 obr./min. - moc silnika: Ps=2,0 kW Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po 2" prowadnicach; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 4,8 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 73 kg Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L | Pompownia typ PS 150-N-430-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3085 MT460. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=4300 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : · Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; · Orurowanie ze stali nierdzewnej Dn80/80, - 1 kpl.; · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP - Pomost serisowy ze stali nierdzewnej -Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=90/5,4 L=115,0m |
| # Zlewnia „W” – pompownia „PW” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3085.183 MT/461 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 7,4 l/s - wysokość podnoszenia: 6,20 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1415 obr./min. - moc silnika: Ps=2,0 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”, bez prowadnic; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 4,8 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 74 kg Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 150-N-440-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3085 MT461. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=4400 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : · Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; · Orurowanie ze stali nierdzewnej Dn80/80, - 1 kpl.; · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP Pomost serwisowy ze stali nierzdewnej Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=90/5,4 L=89,0m |
| # Zlewnia „B” – pompownia „PB” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3085.183 MT/461 – kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 6,9 l/s - wysokość podnoszenia: 6,30 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1415 obr./min. - moc silnika: Ps=2,0 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”, bez prowadnic; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 4,8 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 74 kg 2 szt. Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 150-N-345-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3085 MT461. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=3450 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : · Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; · Orurowanie ze stali nierdzewnej Dn80/80, - 1 kpl.; · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=110/6,6 L=224,0m |
| # Zlewnia „F” – pompownia „PF” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT DP 3068.180 MT/471 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 6,9 l/s - wysokość podnoszenia: 6,50 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1355 obr./min. - moc silnika: Ps=2,0 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax = 40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”, bez prowadnic; Korpus pompy: wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: łopatkowy, otwarty, wolny przelot 80 mm; Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, F(155°C); Prąd nominalny: 4,9 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-ceramika; Masa: 54 kg Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L | Pompownia typ PS 150-D-440-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT DP3068 MT471. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=4400 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; Orurowanie ze stali nierdzewnej DN80 - 1 kpl.; · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP - Pomost serwisowy ze stali nierdzewnej Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=90/5,4 L=120,0m |
| # Zlewnia „D” – pompownia „PD” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3102.181 SH/256 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 7,8 l/s - wysokość podnoszenia: 15,9 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=2850 obr./min. - moc silnika: Ps=4,2 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”, bez prowadnic; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=4,2 kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 8,1 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 104 kg Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 150-N-530-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3102 SH256. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=5300 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; Orurowanie ze stali nierdzewnej DN80, - 1 kpl.; · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP Pomost seriwsowy ze stali nierdzewnej Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=110/6,6 L=120,0m |
| # Zlewnia „E” – pompownia „PE” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3085.183 MT/460 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 8,5 l/s - wysokość podnoszenia: 8,9 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1415 obr./min. - moc silnika: Ps=2,0 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po 2" prowadnicach; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o odwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 4,8 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 73 kg Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L 1 | Pompownia typ PS 150-N-310-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3085 MT460. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=3100 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; Orurowanie ze stali nierdzewnej Dn80/80, - 1 kpl.; Nasada płucząca, 1 szt.; Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=110/6,6 L=320,0m |
| # Zlewnia „G” – pompownia „PG” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3102.181 SH/255 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 7,0 l/s - wysokość podnoszenia: 24,1 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=2850 obr./min. - moc silnika: Ps=4,20 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2", bez prowadnic; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=4,2 kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 8,3 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=20 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 104 kg Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 150-N-720-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3102 SH255. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=7200 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; Orurowanie ze stali nierdzewnej DN80-1 kpl.; Nasada płucząca, 1 szt.; Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP - Pomost serwisowy ze stali nierdzewnej 1 szt. Wyłącznik pływakowy typu MAC z 20m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=110/6,6 L=867,0m -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=140/8,3 L=470,0m |
| # Zlewnia „L” – pompownia „PL” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3085.183 MT/460 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 6,7 l/s - wysokość podnoszenia: 9,3 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1415 obr./min. - moc silnika: Ps= 2,0 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po 2" prowadnicach; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 4,8 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 73 kg Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 150-N-315-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3085 MT460. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=3150 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; Orurowanie ze stali nierdzewnej Dn80/80, - 1 kpl. · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); Deflektor ze stali nierdzewnej; · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=90/5,4 L=40,0m |
| # Zlewnia „HK” – pompownia „PHK” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3102.181 MT/460 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 6,7 l/s - wysokość podnoszenia: 7,8 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1440 obr./min. - moc silnika: Ps= 3,1 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2", bez prowadnic; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 100; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=3,1 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 6,7 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=20 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 110 kg Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 1 szt. Stopa sprzęg.DN100 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg.DN100 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 150-N-710-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3102 MT460. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=7100 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl. Orurowanie ze stali nierdzewnej DN100 · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn100, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP -Pomost serwisowy ze stali nierdzewnej Wyłącznik pływakowy typu MAC z 20m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, 1 szt. Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=110/6,6 L=533,0m |
| # Zlewnia „N” – pompownia „PN” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT NP 3085.183 MT/460 460 –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 7,3 l/s - wysokość podnoszenia: 9,2 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=1415 obr./min. - moc silnika: Ps= 2,0 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po 2" prowadnicach; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 4,8 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 73 kg Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN80 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 150-N-480-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP3085 MT460. Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej L=7100 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : · Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; · Orurowanie ze stali nierdzewnej DN80-1 kpl.; · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaz dna TOP -Pomost serisowy ze stali nierdzewnej 1 szt. Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=90/5,4 L=110,0m |
| # Zlewnia „M” – pompownia „PM” |  |  |  |
| Zatapialna pompa FLYGT –kpl.2 lub równoważne o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Parametry pompy: - wydajność: 11,7 l/s - wysokość podnoszenia: 25,0 m sł. wody, - prędkość obrotowa: n=2905 obr./min. - moc silnika: Ps= 11 kW Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po 2" prowadnicach; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 100; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Silnik elektryczny: P2=11 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H(180°C); Prąd nominalny: 19 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 160 kg Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 1 szt. Stopa sprzęg. DN100 TOP-R 1 szt. Stopa sprzęg. DN100 TOP-L 1 szt | Pompownia typ PS 200-N-480-P Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT . Konstrukcja pompowni o średnicy wewnętrznej D=2000 mm i długości całkowitej L=7200 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Wyposażenie : · Prowadnice z rur ze stali nierdzewnej 2", - 2 kpl.; · Orurowanie ze stali nierdzewnej DN100-1 kpl.; · Nasada płucząca, 1 szt.; · Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina DN100, - 2 szt. · Przepusty dla przewodów; · Elementy złączne ze stali nierdzewnej; · Wentylacja grawitacyjna; · Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; · Właz ze stali nierdzewnej, · Połączenia kołnierzowe aluminiowe; · Uziemienie pompowni (przewód miedziany w osłonie); · Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej; · Montaż dna TOP -Pomost serwisowy ze stali nierdzewnej 1 szt. Wyłącznik pływakowy typu MAC z 10m kablem PCW 2 szt. Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów ENM-10 | Sterownica SPB2-D2/S z wyposażeniem: - Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, - Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik agregat sieć - Gniazdo stałe do podłączenia agregatu; - Rozruch z bezpośredni pompy dla pomp; - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, - Zabezpieczenie różnicowo - prądowe dla zabezpieczenia przed porażeniem, - Kontrola symetrii zasilania, - Mikroprocesorowy sterownik Siemens S7-200 z portami komunikacyjnymi do łączności z panelem operatorskim Siemens TD400 i układem monitoringu GPRS firmy Siemens SINAUT MD720. - Panel operatorski tekstowy Siemens TD400 do wizualizacji parametrów pompowni, - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, - Przełącznik rodzaju sterowania R - 0 - A, - Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników na drzwiach wewnętrznych szafki, - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na panelu operatorskim, - Gniazdo serwisowe 400V/16A, - Gniazdo serwisowe 230V/6A, - Grzałka z termostatem, - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, - zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy C, - Przetwornik pomiaru prądu na 1 fazie zasilania sterownicy, - Sygnalizator optyczno - akustyczny, - Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków, - Wyłącznik z automatem zmierzchowym oświetlenia pompowni, - System monitoringu Siemens SINAUT MD720 zgodny z przyjętym standardem monitoringu pompowni Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. | -rurociąg tłoczny z PE100 SDR17: Dz=160/9,5mm L= 3,0m |