DOKUMENTACJA

# PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PORTAL BZP: 224713 z dnia 19.08.2010

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Radymno, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 38, tel. ( 0-16 ) 628-24-19

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku szkoły w Duńkowicach.

CPV 45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

CPV 45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45.32.10.00-3 Prace dotyczące wykonania izolacji termicznej

CPV 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

CPV 45.26.25.00-6 Roboty murarskie

CPV 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napięcia

CPV 45.31.10.00-0 Instalacje oświetlenia

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracował:

Waldemar Sawicki

Zatwierdził do użytku:

###### Stanisław Ślęzak – Wójt Gminy Radymno

###### Radymno, dnia 2010-08-19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) .

„Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły w Duńkowicach”

zwana w dalszej części „ specyfikacją ” lub „ SIWZ ” zawiera:

§ 1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Radymno, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 38, pow. Jarosławski, woj. Podkarpackie,

tel. (016) 628-24-19, fax. (016) 628-24-19,

adres internetowy (URL): www.ugradymno.ires.pl

e-mail: ugradymno@pro.onet.pl

§ 2.  Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z ustawą – Prawo za-mówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami)

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- www.portal.uzp.gov.pl

- www.ug.radymno.ires.pl

- tablica ogłoszeń UG Radymno.

§ 3.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

„Przebudowa Kotłowni węglowej na olejową w budynku szkoły w Duńkowicach”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i  zakres robót zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia określonego w specyfikacji technicznej wykonania     i odbioru robót oraz w zakresie określonym w przedmiarze robót.

Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót – stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ,

Zaleca się Oferentom sprawdzenia na miejscu warunków wykonania przedmiotu zamówienia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu; tel. (016) 628 13 67; miejscowość jest położona  w odl. 4  km od siedziby administracyjnej Urzędu Gminy w Radymnie, ul. Lwowska 38,

§ 4.  Oferty częściowe:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający dopuszcza udzielenie części zamówienia podwykonawcy.

§ 5.  Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6.  Umowa ramowa:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

§ 7.  Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 8.  Aukcja elektroniczna:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej stosując aukcję elektroniczną.

§ 9.  Termin realizacji zamówienia:

Do dnia  15.10.2010 r.

§ 10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

  - Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z § 11 siwz.

  - Zamawiający oczekuje, że oferenci zapoznają się dokładnie ze szczegółowymi warunkami przetargu określonymi w niniejszej siwz.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

§ 11.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

§ 12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną  (e-mail) ugradymno@pro.onet.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie (np. przesłania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku, informacji itp.) na adres Zamawiającego:

## Urząd Gminy Radymno   ul. Lwowska 38,  37-550 Radymno

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje przekazywane pocztą elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi pytającemu oraz prześle ją wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Modyfikacja treści niniejszej specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą specyfikację.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

§ 13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się w wykonawcami:

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Waldemar Sawicki, nr pokoju 24 (II piętro), nr telefonu: (016)  628 13 67, nr faksu: (016)  628 24 19.

- Porozumiewanie Wykonawcy z uprawnionym pracownikiem może się odbywać tylko w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 10:00 do 12:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

§ 14. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

§ 15. Termin związania ofertą:

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 16. Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

    - oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

    - każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,

    - każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,

    - wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, oferta musi być złożona w trwale zamkniętym nieprzeźroczystym i nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta przetargowa: Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły w Duńkowicach, oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci ).

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - Opakowanie z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo oznaczone słowami: „ Zmiana oferty ” albo „ Wycofanie oferty ” i zostanie otworzone w pierwszej kolejności.

  - Do dyspozycji wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wątpliwości, co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, zamawiający otworzy ofertę.

  - Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

§ 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać do dnia 06.09.2010 r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy w Radymnie, ul. Lwowska 38, (pok. nr 11 - sekretariat I piętro), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

- Oferty nie podpisane przez uprawnioną osobę oraz oferty złożone przez podmioty podlegające wykluczeniu  zostaną odrzucone jako oferty nieważne.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert w dniu 06.09.2010 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Radymnie, ul. Lwowska 38, pok. nr 24 – II piętro, a w przypadku dużej liczby oferentów pok. nr 8 – sala narad na parterze.

§ 18. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty to wartość ogółem ceny kosztorysowej wraz z podatkiem VAT.

- Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego zawierającego pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujętych w przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca Wykonawcom szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

§ 19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa – 100 %. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych, oferta ta otrzyma 100 punktów, zaś pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według wzoru matematycznego:

| liczba punktów = | najniższa wartość z zaoferowanych ofert | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | wartość z badanej oferty |  |

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

§ 21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wykonawca jest obowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych ( np. numer konta, reprezentant Wykonawcy itp.) zawieranej umowy.

§ 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

§ 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, określające zasady wnoszenia protestów, odwołań, i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów kończące postępowania odwoławcze.

§ 25. Sposób przekazywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na Portalu BZP Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże nieodpłatnie w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Radymnie przy ul. Lwowskiej 38 (pokój Nr 24, II piętro) w godz. 8:00 – 14:00.

- Cena SIWZ wynosi: bezpłatnie.

§ 26. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia – zał.  Nr 1 do SIWZ.

- Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót – zał.  Nr 2 do SIWZ.

- Projekt umowy  –  zał.  Nr 3 do SIWZ.

- Wzór formularza oferty – zał.  Nr 4 do SIWZ.

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał.  Nr 5 do SIWZ.

### Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły w Duńkowicach,

| Lp | Normatyw |  | Opis |  | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: KOTŁOWNA OLEJOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNKOWICACH |  |  |  |  |
| 1.1 | Element: Roboty montażowe instalacyjno- technologiczne. |  |  |  |  |
| 1. 1. 1 | KNR 2-15 0104-01 |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  | 18.0 m |
| 1. 1. 2. | KNR 2-15 0104-02 |  | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  | 15.0 m |
| 1. 1. 3. | KNR 2-15 0104-03 |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  | 17.0 m |
| 1. 1. 4. | KNR 2-15 0403-01 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  | 12.0 m |
| 1. 1. 5. | KNR 2-15 0403-02 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.20 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku |  | 8.0 m |
| 1. 1. 6. | KNR 2-15 0403-03 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  | 6.0 m |
| 1. 1. 7. | KNR 2-15 0403-04 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  | 8.0 m |
| 1. 1. 8. | KNR 2-15 0403-05 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.65 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku |  | 18.0 m |
| 1. 1. 9. | KNR 2-15 0403-06 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.80 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  | 24.0 m |
| 1. 1. 10. | KNR 2-15 0112-01 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm |  | 8.0 szt. |
| 1.1.11. | KNR 2-15 0112-02 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm |  | 6.0 szt. |
| 1.1.12. | KNR 2-15 0408-03 |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm |  | 8.0 szt. |
| 1.1.13. | KNR-W 2-15 0411-06 |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 65 mm |  | 6.0 szt. |
| 1.1.14. | KNR 2-15 0409-04 |  | Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 65-80 mm |  | 4.0 szt.. |
| 1.1.15. | KNR 2-15 0415-04-analogioa |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy o śr.nom. 40 mm z siłownikiem |  | 2.0 kpl. |
| 1.1.16. | KNR 2-15 0503-03- analogia |  | Kocioł olejowy c.o. De DietrichGT 335 |  | 2.0 kpl. |
| 1.1.17. | KNR 2-15 0507-01 |  | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 |  | 1.0 szt. |
| 1.1.18. | KNR 7-07 0101-01 |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t |  | 5.0 kpl. |
| 1.1.19. | KNR 2-15 0509-01 |  | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o sr.do 150 mm |  | 2.0 m |
| 1.1.20. | KNR 2-15 0406-02 |  | Odmulacze z rur stalowych o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.21. | KNR 2-15 0406-02-anologia |  | Filtr siatkowy o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.22. | KNR 2-15 0406-02-anologia |  | Sprzęgło hydrauliczne z rur stalowych o sr.krócców przyłącznych 65-80 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.23. | KSNR 4 0512-01 |  | Termometry techniczne proste |  | 4.0 szt. |
| 1.1.24. | KSNR 4 0512-03 |  | Manometry z rurka syfonowa |  | 4.0 szt. |
| 1.1.25. | KNR 2-15 0110-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o sr.do 65 mm) |  | 50.0 m |
| 1.1.26. | KNR 2-15 0512-02 |  | Próba instalacji c.o. w kotłowni na gorąco bez regulacji |  | 76.0 m |
| 1.1.27. | KNR 2-15 0415-01 |  | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm |  | 2.0 szt. |
| 1.1.28. | KNR 2-15 0114-01 |  | Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.29. | KNR 2-15 0220-01 |  | Montaż zlewów żeliwnych w kotłowni |  | 1.0 szt. |
| 1.1.30. | KNR 2-15 0208-01 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 32 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.31. | KNR 2-15 0212-02 |  | Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o sr. 100 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.32. | KNR 7-07 0101-01-analogia |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t w istniejacej studzience schładzającej |  | 1.0 kpl. |
| 1.1.33. | KNR-W 2-15 0405-04 |  | Rurociągi olejowe miedziane o sr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  | 20.50 m |
| 1.1.34. | KNR-W 2-15 0403-05- analogia |  | Rurociągi odpowietrzające w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  | 11.0 m |
| 1.1.35. | KNR-W 2-15 0403-06 |  | Rurociągi nalewowe w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  | 8.50 m |
| 1.1.36. | KNR-W 2-15 0511-04- analogia |  | Zbiorniki oleju 4 x 1500 dcm3 prostokątne o łącznej pojemności 6000 dm3 wraz z osprzętem |  | 1.0 kpl. |
| 2. | Element: WENTYLACJA |  |  |  |  |
| 2. 1. | KNR 2-17 0104-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % |  |  | 4.30 m² |
| 2. 2. | KNR 2-17 0138-01 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych |  |  | 4.0 szt. |
| 2. 3. | KNR 2-17 0146-01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm |  |  | 2.0 szt. |
| 3. | Element: Roboty elektryczne |  |  |  |  |
| 3. 1. | E-0508 0800-05 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu |  |  | 28.0 m |
| 3. 2. | E-0508 1300-01 | Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów |  |  | 8.0 szt. |
| 3. 3. | E-0508 1300-05 | Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłozu z betonu z podłączeniem przewodów |  |  | 4.0 szt. |
| 3. 4. | KNR 5-08 0227-01 | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju zył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo |  |  | 76.0 m |
| 3. 5. | KNR 5-08 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem |  |  | 6.0 szt. |
| 3. 6. | KNR 5-08 0313-01 | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - puszek przelotowych |  |  | 2.0 szt. |
| 3. 7. | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach |  |  | 2.0 szt. |
| 3. 8. | KNR 5-08 0404-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych |  |  | 9.0 szt. |
| 3. 9 | KNR 5-08 0514-05 | Montaż z podłaczeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych |  |  | 3.0 szt. |
| 3. 10. | KNR 5-08 0506-08 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybuchowych przemysłowych w obudowie ognioszczelnej z puszka rozgałezna z gwintem E40 – przelotowych |  |  | 1.0 szt. |
| 3 .11 | KNR 5-08 0812-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój zył do 4 mm2) |  |  | 23.0 szt. |
| 3. 12. | KNR 5-08 0815-11 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-zyłowe Al do 6 mm2 |  |  | 5.0 szt. |
| 4. | Element: Roboty budowlano-montażowe |  |  |  |  |
| 4. 1. | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro |  |  | 61,60 m² |
| 4. 2. | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm |  |  | 61.60 m² |
| 4. 3. | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metoda zwykła |  |  | 61.60 m² |
| 4. 4. | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  | 11.76 m² |
| 4. 5. | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach |  |  | 158.70 m² |
| 4. 6. | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i Spocznikach |  |  | 61.60 m² |
| 4. 7. | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie scian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła |  |  | 99.84 m² |
| 4. 8. | KNR 4-01 1201-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian |  |  | 58.86 m² |
| 4. 9. | KNR 4-01 1201-02 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  |  | 61.60 m² |
| 4. 10. | KNR 2-02 1204-03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 |  |  | 2.00 szt. |
| 4. 11. | KNR 2-17 0118-04-analogia | Przewody spalinowe z blachy stalowej, nierdzewnej o sr.do 200 mm |  |  | 25.00 m |
| 4. 12. | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  | 4.00 szt. |
| 4. 13. | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebic w scianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. |  |  | 4.00 szt. |
| 4. 15. | KNR 4-01 0348-05 | Rozebranie czopucha z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |  |  | 7.63 m² |
| 4. 16. | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km |  |  | 2.94 m³ |
| 5. | Element: Izolacje termiczne |  |  |  |  |
| 5. 1. | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  |  | 20.09 m² |
| 5. 2. | KNR 7-12 0204-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm |  |  | 20.09 m² |
| 5. 3. | KNR 2-16 0306-05-analogia | Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami THERMAFLEX rurociągów o sr.zewn. 42-63 mm |  |  | 25.00 m² |
| 6. | Element: Roboty dodatkowe-demontażowe |  |  |  |  |
| 6. 1. | KNR 4-02 0308-01 |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 15-20 mm | 6.00 m |
| 6. 2. | KNR 4-02 0308-02 |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 25-32 mm | 5.00 m |
| 6. 3. | KNR 4-02 0506-05 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 40-50 mm | 25.00 m |
| 6. 4. | KNR 4-02 0506-06 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 65-80 mm | 18.00 m |
| 6. 5. | KNR 4-02 0513-02 |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 25-32 mm | 4.00 szt. |
| 6. 6. | KNR 4-02 0513-04 |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 50 mm | 4.00 szt. |
| 6. 7. | KNR 4-02 0416-02 |  |  | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250 dm3 | 1.00 szt. |
| 6. 8. | KNR 4-02 0409-03 |  |  | Demontaz i rozebranie kotła zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 12.0 m2 | 2.00 kpl. |

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót.

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące zamówienia: Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły w Duńkowicach.

2. Cel i zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt .1.

3. Przedmiot zamówienia:

| Lp | Normatyw |  | Opis |  | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: KOTŁOWNA OLEJOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNKOWICACH |  |  |  |  |
| 1.1 | Element: Roboty montażowe instalacyjno- technologiczne. |  |  |  |  |
| 1. 1. 1 | KNR 2-15 0104-01 |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  | 18.0 m |
| 1. 1. 2. | KNR 2-15 0104-02 |  | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  | 15.0 m |
| 1. 1. 3. | KNR 2-15 0104-03 |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  | 17.0 m |
| 1. 1. 4. | KNR 2-15 0403-01 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  | 12.0 m |
| 1. 1. 5. | KNR 2-15 0403-02 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.20 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku |  | 8.0 m |
| 1. 1. 6. | KNR 2-15 0403-03 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  | 6.0 m |
| 1. 1. 7. | KNR 2-15 0403-04 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  | 8.0 m |
| 1. 1. 8. | KNR 2-15 0403-05 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.65 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku |  | 18.0 m |
| 1. 1. 9. | KNR 2-15 0403-06 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.80 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  | 24.0 m |
| 1.1.10. | KNR 2-15 0112-01 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm |  | 8.0 szt. |
| 1.1.11. | KNR 2-15 0112-02 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm |  | 6.0 szt. |
| 1.1.12. | KNR 2-15 0408-03 |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm |  | 8.0 szt. |
| 1.1.13. | KNR-W 2-15 0411-06 |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 65 mm |  | 6.0 szt. |
| 1.1.14. | KNR 2-15 0409-04 |  | Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 65-80 mm |  | 4.0 szt.. |
| 1.1.15. | KNR 2-15 0415-04-analogioa |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy o śr.nom. 40 mm z siłownikiem |  | 2.0 kpl. |
| 1.1.16. | KNR 2-15 0503-03- analogia |  | Kocioł olejowy c.o. De DietrichGT 335 |  | 2.0 kpl. |
| 1.1.17. | KNR 2-15 0507-01 |  | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 |  | 1.0 szt. |
| 1.1.18. | KNR 7-07 0101-01 |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t |  | 5.0 kpl. |
| 1.1.19. | KNR 2-15 0509-01 |  | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o sr.do 150 mm |  | 2.0 m |
| 1.1.20. | KNR 2-15 0406-02 |  | Odmulacze z rur stalowych o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.21. | KNR 2-15 0406-02-anologia |  | Filtr siatkowy o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.22. | KNR 2-15 0406-02-anologia |  | Sprzęgło hydrauliczne z rur stalowych o sr.krócców przyłącznych 65-80 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.23. | KSNR 4 0512-01 |  | Termometry techniczne proste |  | 4.0 szt. |
| 1.1.24. | KSNR 4 0512-03 |  | Manometry z rurka syfonowa |  | 4.0 szt. |
| 1.1.25. | KNR 2-15 0110-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o sr.do 65 mm) |  | 50.0 m |
| 1.1.26. | KNR 2-15 0512-02 |  | Próba instalacji c.o. w kotłowni na gorąco bez regulacji |  | 76.0 m |
| 1.1.27. | KNR 2-15 0415-01 |  | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm |  | 2.0 szt. |
| 1.1.28. | KNR 2-15 0114-01 |  | Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.29. | KNR 2-15 0220-01 |  | Montaż zlewów żeliwnych w kotłowni |  | 1.0 szt. |
| 1.1.30. | KNR 2-15 0208-01 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 32 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.31. | KNR 2-15 0212-02 |  | Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o sr. 100 mm |  | 1.0 szt. |
| 1.1.32. | KNR 7-07 0101-01-analogia |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t w istniejacej studzience schładzającej |  | 1.0 kpl. |
| 1.1.33. | KNR-W 2-15 0405-04 |  | Rurociągi olejowe miedziane o sr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  | 20.50 m |
| 1.1.34. | KNR-W 2-15 0403-05- analogia |  | Rurociągi odpowietrzające w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  | 11.0 m |
| 1.1.35. | KNR-W 2-15 0403-06 |  | Rurociągi nalewowe w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  | 8.50 m |
| 1.1.36. | KNR-W 2-15 0511-04- analogia |  | Zbiorniki oleju 4 x 1500 dcm3 prostokątne o łącznej pojemności 6000 dm3 wraz z osprzętem |  | 1.0 kpl. |
| 2. | Element: WENTYLACJA |  |  |  |  |
| 2. 1. | KNR 2-17 0104-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % |  |  | 4.30 m² |
| 2. 2. | KNR 2-17 0138-01 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych |  |  | 4.0 szt. |
| 2. 3. | KNR 2-17 0146-01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm |  |  | 2.0 szt. |
| 3. | Element: Roboty elektryczne |  |  |  |  |
| 3. 1. | E-0508 0800-05 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu |  |  | 28.0 m |
| 3. 2. | E-0508 1300-01 | Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów |  |  | 8.0 szt. |
| 3. 3. | E-0508 1300-05 | Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłozu z betonu z podłączeniem przewodów |  |  | 4.0 szt. |
| 3. 4. | KNR 5-08 0227-01 | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju zył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo |  |  | 76.0 m |
| 3. 5. | KNR 5-08 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem |  |  | 6.0 szt. |
| 3. 6. | KNR 5-08 0313-01 | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - puszek przelotowych |  |  | 2.0 szt. |
| 3. 7. | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach |  |  | 2.0 szt. |
| 3. 8. | KNR 5-08 0404-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych |  |  | 9.0 szt. |
| 3. 9 | KNR 5-08 0514-05 | Montaż z podłaczeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych |  |  | 3.0 szt. |
| 3. 10. | KNR 5-08 0506-08 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybuchowych przemysłowych w obudowie ognioszczelnej z puszka rozgałezna z gwintem E40 – przelotowych |  |  | 1.0 szt. |
| 3 .11 | KNR 5-08 0812-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój zył do 4 mm2) |  |  | 23.0 szt. |
| 3. 12. | KNR 5-08 0815-11 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-zyłowe Al do 6 mm2 |  |  | 5.0 szt. |
| 4. | Element: Roboty budowlano-montażowe |  |  |  |  |
| 4. 1. | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro |  |  | 61,60 m² |
| 4. 2. | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm |  |  | 61.60 m² |
| 4. 3. | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metoda zwykła |  |  | 61.60 m² |
| 4. 4. | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  | 11.76 m² |
| 4. 5. | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach |  |  | 158.70 m² |
| 4. 6. | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i Spocznikach |  |  | 61.60 m² |
| 4. 7. | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie scian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła |  |  | 99.84 m² |
| 4. 8. | KNR 4-01 1201-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian |  |  | 58.86 m² |
| 4. 9. | KNR 4-01 1201-02 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  |  | 61.60 m² |
| 4. 10. | KNR 2-02 1204-03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 |  |  | 2.00 szt. |
| 4. 11. | KNR 2-17 0118-04-analogia | Przewody spalinowe z blachy stalowej, nierdzewnej o sr.do 200 mm |  |  | 25.00 m |
| 4. 12. | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  | 4.00 szt. |
| 4. 13. | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebic w scianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. |  |  | 4.00 szt. |
| 4. 15. | KNR 4-01 0348-05 | Rozebranie czopucha z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |  |  | 7.63 m² |
| 4. 16. | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km |  |  | 2.94 m³ |
| 5. | Element: Izolacje termiczne |  |  |  |  |
| 5. 1. | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  |  | 20.09 m² |
| 5. 2. | KNR 7-12 0204-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm |  |  | 20.09 m² |
| 5. 3. | KNR 2-16 0306-05-analogia | Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami THERMAFLEX rurociągów o sr.zewn. 42-63 mm |  |  | 25.00 m² |
| 6. | Element: Roboty dodatkowe-demontażowe |  |  |  |  |
| 6. 1. | KNR 4-02 0308-01 |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 15-20 mm | 6.00 m |
| 6. 2. | KNR 4-02 0308-02 |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 25-32 mm | 5.00 m |
| 6. 3. | KNR 4-02 0506-05 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 40-50 mm | 25.00 m |
| 6. 4. | KNR 4-02 0506-06 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 65-80 mm | 18.00 m |
| 6. 5. | KNR 4-02 0513-02 |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 25-32 mm | 4.00 szt. |
| 6. 6. | KNR 4-02 0513-04 |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 50 mm | 4.00 szt. |
| 6. 7. | KNR 4-02 0416-02 |  |  | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250 dm3 | 1.00 szt. |
| 6. 8. | KNR 4-02 0409-03 |  |  | Demontaz i rozebranie kotła zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 12.0 m2 | 2.00 kpl. |

I. Organizacja i prowadzenie robót budowlanych:

1.  Budowę ( roboty budowlane ) należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p poż.2

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i za jakość wykonywanych robot, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST, a także w normach i   wytycznych.

4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót, w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

II. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

III. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

- Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody, wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania niezgodnego ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców.

IV. Ochrona przeciwpożarowa i BHP.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r Nr 47, poz.  401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169 poz. 1650).

V. Sprzęt i transport.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

VI. Opis sposobu odbioru, usuwania wad:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania danej części robót.

- Odbiór wykonanych robót następuje komisyjnie w formie „ protokołu odbioru robót ” częściowego i końcowego do 10 dni po zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu robót kierownik robót Wykonawcy zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego robót. W przypadku odbioru końcowego Wykonawca potwierdzi zgłoszenie na piśmie złożonym w sekretariacie Zamawiającego.

- Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

- Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego ( końcowego ) robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne przedmiotu umowy.

- Terminy usuwania wad dla poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. W przeciwnym razie Zamawiający zleci usuniecie usterek na koszt Wykonawcy.

- Inspektor jest uprawniony do dokonania odbioru robót, do ustalania, sprawdzania, korygowania jednostek przyjmowanych do rozliczeń za wykonane prace, wg faktycznego sposobu wykonania.

VII. Rozliczenie robót budowlanych:

- Rozliczanie robót nastąpi kosztorysem z zastosowaniem składników cenotwórczych ( R , M , S ) cen jednostkowych robót określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszt wywozu i utylizacji odpadów,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisanie, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego, protokołu częściowego odbioru robót.

- Przedmiotem częściowego odbioru będą roboty wykonane w grupie od 5 do 8 wsi.

- Finalnym dokumentem odbiorów częściowych będzie protokół odbioru końcowego.

- Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

IX. Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego:

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

X. Przepisy związane

- Prawo Budowlane.

- Prawo zamówień publicznych.

- O wyrobach budowlanych.

- O ochronie przeciwpożarowej.

- O dozorze technicznym.

- Prawo ochrony środowiska.

XI. Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

XII. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. winny posiadać:

- aktualną aprobatę techniczną,

- aktualną krajową deklarację zgodności.

1. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualne aprobaty techniczne, deklaracje jw.

2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

XIII. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi robót są:  szt, kpl, m, m², m³

XIV. Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się:

a ) protokoły przekazania terenu budowy

b ) protokoły odbioru robót

c ) protokoły z narad i ustaleń.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie którejkolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

XV. Uwagi końcowe

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów innych niż wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje materiał równoważny lub lepszy zobowiązany jest w celach porównawczych przedstawić w ofercie dokumentację, w której w szczególności zawarte będą dane techniczne proponowanego materiału.

Zamawiający zastrzega, że proponowany materiał równoważny lub lepszy nie może posiadać parametrów technicznych ( jakościowych ) gorszych niż wymagane przez Zamawiająceg

Załącznik nr 3 do SIWZ

### Projekt umowy.

UMOWA  Nr KOD/1/2010 na wykonanie robót w zadaniu:

W dniu ............. 2010 r. w Radymnie pomiędzy Gminą Radymno z siedzibą w Radymnie, ul. Lwowska 38, zwaną dalej „Zamawiającym”,

NIP 792-20-31-544, Urząd Skarbowy w Jarosławiu, reprezentowaną przez:

- Stanisław Ślęzak – Wójt Gminy,

przy kontrasygnacie

- p.o. Skarbnik Gminy – Agnieszka Koralewicz

a..................................................................................................................................................................

z siedzibą: .................................................................................................................................................,

NIP ............................   Urząd Skarbowy w ............................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną przez:

- .................................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................................

została zawarta umowa poniższej  treści, będąca konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych, oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 06.09.2010 pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły w Duńkowicach”, nr BZP : 224713 z dnia 19.08.2010.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły w Duńkowicach.

Zakres do wykonania:

| Lp | Normatyw |  |  |  | Opis |  |  |  | Obmiar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: KOTŁOWNA OLEJOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNKOWICACH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element: Roboty montażowe instalacyjno- technologiczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. 1 | KNR 2-15 0104-01 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  |  |  | 18.0 m |  |
| 1. 1. 2. | KNR 2-15 0104-02 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  |  |  | 15.0 m |  |
| 1. 1. 3. | KNR 2-15 0104-03 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  |  |  | 17.0 m |  |
| 1. 1. 4. | KNR 2-15 0403-01 |  |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  |  |  | 12.0 m |  |
| 1. 1. 5. | KNR 2-15 0403-02 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.20 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku |  |  |  | 8.0 m |  |
| 1. 1. 6. | KNR 2-15 0403-03 |  |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  |  |  | 6.0 m |  |
| 1. 1. 7. | KNR 2-15 0403-04 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  |  |  | 8.0 m |  |
| 1. 1. 8. | KNR 2-15 0403-05 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.65 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku |  |  |  | 18.0 m |  |
| 1. 1. 9. | KNR 2-15 0403-06 |  |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.80 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  |  |  | 24.0 m |  |
| 1.1.10. | KNR 2-15 0112-01 |  |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm |  |  |  | 8.0 szt. |  |
| 1.1.11. | KNR 2-15 0112-02 |  |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm |  |  |  | 6.0 szt. |  |
| 1.1.12. | KNR 2-15 0408-03 |  |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm |  |  |  | 8.0 szt. |  |
| 1.1.13. | KNR-W 2-15 0411-06 |  |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 65 mm |  |  |  | 6.0 szt. |  |
| 1.1.14. | KNR 2-15 0409-04 |  |  |  | Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 65-80 mm |  |  |  | 4.0 szt.. |  |
| 1.1.15. | KNR 2-15 0415-04-analogioa |  |  |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy o śr.nom. 40 mm z siłownikiem |  |  |  | 2.0 kpl. |  |
| 1.1.16. | KNR 2-15 0503-03- analogia |  |  |  | Kocioł olejowy c.o. De DietrichGT 335 |  |  |  | 2.0 kpl. |  |
| 1.1.17. | KNR 2-15 0507-01 |  |  |  | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 1.1.18. | KNR 7-07 0101-01 |  |  |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t |  |  |  | 5.0 kpl. |  |
| 1.1.19. | KNR 2-15 0509-01 |  |  |  | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o sr.do 150 mm |  |  |  | 2.0 m |  |
| 1.1.20. | KNR 2-15 0406-02 |  |  |  | Odmulacze z rur stalowych o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 1.1.21. | KNR 2-15 0406-02-anologia |  |  |  | Filtr siatkowy o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 1.1.22. | KNR 2-15 0406-02-anologia |  |  |  | Sprzęgło hydrauliczne z rur stalowych o sr.krócców przyłącznych 65-80 mm |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 1.1.23. | KSNR 4 0512-01 |  |  |  | Termometry techniczne proste |  |  |  | 4.0 szt. |  |
| 1.1.24. | KSNR 4 0512-03 |  |  |  | Manometry z rurka syfonowa |  |  |  | 4.0 szt. |  |
| 1.1.25. | KNR 2-15 0110-04 |  |  |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o sr.do 65 mm) |  |  |  | 50.0 m |  |
| 1.1.26. | KNR 2-15 0512-02 |  |  |  | Próba instalacji c.o. w kotłowni na gorąco bez regulacji |  |  |  | 76.0 m |  |
| 1.1.27. | KNR 2-15 0415-01 |  |  |  | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm |  |  |  | 2.0 szt. |  |
| 1.1.28. | KNR 2-15 0114-01 |  |  |  | Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 1.1.29. | KNR 2-15 0220-01 |  |  |  | Montaż zlewów żeliwnych w kotłowni |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 1.1.30. | KNR 2-15 0208-01 |  |  |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 32 mm |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 1.1.31. | KNR 2-15 0212-02 |  |  |  | Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o sr. 100 mm |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 1.1.32. | KNR 7-07 0101-01-analogia |  |  |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t w istniejacej studzience schładzającej |  |  |  | 1.0 kpl. |  |
| 1.1.33. | KNR-W 2-15 0405-04 |  |  |  | Rurociągi olejowe miedziane o sr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  | 20.50 m |  |
| 1.1.34. | KNR-W 2-15 0403-05- analogia |  |  |  | Rurociągi odpowietrzające w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  | 11.0 m |  |
| 1.1.35. | KNR-W 2-15 0403-06 |  |  |  | Rurociągi nalewowe w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  | 8.50 m |  |
| 1.1.36. | KNR-W 2-15 0511-04- analogia |  |  |  | Zbiorniki oleju 4 x 1500 dcm3 prostokątne o łącznej pojemności 6000 dm3 wraz z osprzętem |  |  |  | 1.0 kpl. |  |
| 2. | Element: WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | KNR 2-17 0104-03 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % |  |  |  |  |  | 4.30 m² |  |
| 2. 2. | KNR 2-17 0138-01 |  | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych |  |  |  |  |  | 4.0 szt. |  |
| 2. 3. | KNR 2-17 0146-01 |  | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm |  |  |  |  |  | 2.0 szt. |  |
| 3. | Element: Roboty elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | E-0508 0800-05 |  | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu |  |  |  |  |  | 28.0 m |  |
| 3. 2. | E-0508 1300-01 |  | Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów |  |  |  |  |  | 8.0 szt. |  |
| 3. 3. | E-0508 1300-05 |  | Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłozu z betonu z podłączeniem przewodów |  |  |  |  |  | 4.0 szt. |  |
| 3. 4. | KNR 5-08 0227-01 |  | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju zył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo |  |  |  |  |  | 76.0 m |  |
| 3. 5. | KNR 5-08 0308-01 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem |  |  |  |  |  | 6.0 szt. |  |
| 3. 6. | KNR 5-08 0313-01 |  | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - puszek przelotowych |  |  |  |  |  | 2.0 szt. |  |
| 3. 7. | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach |  |  |  |  |  | 2.0 szt. |  |
| 3. 8. | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych |  |  |  |  |  | 9.0 szt. |  |
| 3. 9 | KNR 5-08 0514-05 |  | Montaż z podłaczeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych |  |  |  |  |  | 3.0 szt. |  |
| 3. 10. | KNR 5-08 0506-08 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybuchowych przemysłowych w obudowie ognioszczelnej z puszka rozgałezna z gwintem E40 – przelotowych |  |  |  |  |  | 1.0 szt. |  |
| 3 .11 | KNR 5-08 0812-02 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój zył do 4 mm2) |  |  |  |  |  | 23.0 szt. |  |
| 3. 12. | KNR 5-08 0815-11 |  | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-zyłowe Al do 6 mm2 |  |  |  |  |  | 5.0 szt. |  |
| 4. | Element: Roboty budowlano-montażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | KNR 2-02 1102-01 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro |  |  |  |  |  | 61,60 m² |  |
| 4. 2. | KNR 2-02 1106-02 |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm |  |  |  |  |  | 61.60 m² |  |
| 4. 3. | KNR 2-02 1118-08 |  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metoda zwykła |  |  |  |  |  | 61.60 m² |  |
| 4. 4. | KNR 4-01 0303-02 |  | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  | 11.76 m² |  |
| 4. 5. | KNR 4-01 0713-01 |  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach |  |  |  |  |  | 158.70 m² |  |
| 4. 6. | KNR 4-01 0713-02 |  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i Spocznikach |  |  |  |  |  | 61.60 m² |  |
| 4. 7. | KNR 2-02 0829-06 |  | Licowanie scian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła |  |  |  |  |  | 99.84 m² |  |
| 4. 8. | KNR 4-01 1201-01 |  | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian |  |  |  |  |  | 58.86 m² |  |
| 4. 9. | KNR 4-01 1201-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  |  |  |  |  | 61.60 m² |  |
| 4. 10. | KNR 2-02 1204-03 |  | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 |  |  |  |  |  | 2.00 szt. |  |
| 4. 11. | KNR 2-17 0118-04-analogia |  | Przewody spalinowe z blachy stalowej, nierdzewnej o sr.do 200 mm |  |  |  |  |  | 25.00 m |  |
| 4. 12. | KNR 4-01 0333-11 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  | 4.00 szt. |  |
| 4. 13. | KNR 4-01 0323-04 |  | Zamurowanie przebic w scianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. |  |  |  |  |  | 4.00 szt. |  |
| 4. 15. | KNR 4-01 0348-05 |  | Rozebranie czopucha z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |  |  |  |  |  | 7.63 m² |  |
| 4. 16. | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |  | 2.94 m³ |  |
| 5. | Element: Izolacje termiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | KNR 7-12 0101-04 |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  |  |  |  |  | 20.09 m² |  |
| 5. 2. | KNR 7-12 0204-04 |  | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm |  |  |  |  |  | 20.09 m² |  |
| 5. 3. | KNR 2-16 0306-05-analogia |  | Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami THERMAFLEX rurociągów o sr.zewn. 42-63 mm |  |  |  |  |  | 25.00 m² |  |
| 6. | Element: Roboty dodatkowe-demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | KNR 4-02 0308-01 |  |  |  |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 15-20 mm |  | 6.00 m |  |
| 6. 2. | KNR 4-02 0308-02 |  |  |  |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 25-32 mm |  | 5.00 m |  |
| 6. 3. | KNR 4-02 0506-05 |  |  |  |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 40-50 mm |  | 25.00 m |  |
| 6. 4. | KNR 4-02 0506-06 |  |  |  |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 65-80 mm |  | 18.00 m |  |
| 6. 5. | KNR 4-02 0513-02 |  |  |  |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 25-32 mm |  | 4.00 szt. |  |
| 6. 6. | KNR 4-02 0513-04 |  |  |  |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 50 mm |  | 4.00 szt. |  |
| 6. 7. | KNR 4-02 0416-02 |  |  |  |  |  | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250 dm3 |  | 1.00 szt. |  |
| 6. 8. | KNR 4-02 0409-03 |  |  |  |  |  | Demontaz i rozebranie kotła zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 12.0 m2 |  | 2.00 kpl. |  |
| Lp |  | Normatyw |  |  |  | Opis |  |  |  | Obmiar |
| 1. |  | Obiekt: KOTŁOWNA OLEJOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNKOWICACH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Element: Roboty montażowe instalacyjno- technologiczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. 1 |  | KNR 2-15 0104-01 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  |  |  | 18.0 m |
| 1. 1. 2. |  | KNR 2-15 0104-02 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  |  |  | 15.0 m |
| 1. 1. 3. |  | KNR 2-15 0104-03 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych |  |  |  | 17.0 m |
| 1. 1. 4. |  | KNR 2-15 0403-01 |  |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  |  |  | 12.0 m |
| 1. 1. 5. |  | KNR 2-15 0403-02 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.20 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku |  |  |  | 8.0 m |
| 1. 1. 6. |  | KNR 2-15 0403-03 |  |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  |  |  | 6.0 m |
| 1. 1. 7. |  | KNR 2-15 0403-04 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  |  |  | 8.0 m |
| 1. 1. 8. |  | KNR 2-15 0403-05 |  |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.65 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku |  |  |  | 18.0 m |
| 1. 1. 9. |  | KNR 2-15 0403-06 |  |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.80 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku |  |  |  | 24.0 m |
| 1. 1. 10. |  | KNR 2-15 0112-01 |  |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm |  |  |  | 8.0 szt. |
| 1.1.11. |  | KNR 2-15 0112-02 |  |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm |  |  |  | 6.0 szt. |
| 1.1.12. |  | KNR 2-15 0408-03 |  |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm |  |  |  | 8.0 szt. |
| 1.1.13. |  | KNR-W 2-15 0411-06 |  |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 65 mm |  |  |  | 6.0 szt. |
| 1.1.14. |  | KNR 2-15 0409-04 |  |  |  | Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 65-80 mm |  |  |  | 4.0 szt.. |
| 1.1.15. |  | KNR 2-15 0415-04-analogioa |  |  |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy o śr.nom. 40 mm z siłownikiem |  |  |  | 2.0 kpl. |
| 1.1.16. |  | KNR 2-15 0503-03- analogia |  |  |  | Kocioł olejowy c.o. De DietrichGT 335 |  |  |  | 2.0 kpl. |
| 1.1.17. |  | KNR 2-15 0507-01 |  |  |  | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 |  |  |  | 1.0 szt. |
| 1.1.18. |  | KNR 7-07 0101-01 |  |  |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t |  |  |  | 5.0 kpl. |
| 1.1.19. |  | KNR 2-15 0509-01 |  |  |  | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o sr.do 150 mm |  |  |  | 2.0 m |
| 1.1.20. |  | KNR 2-15 0406-02 |  |  |  | Odmulacze z rur stalowych o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm |  |  |  | 1.0 szt. |
| 1.1.21. |  | KNR 2-15 0406-02-anologia |  |  |  | Filtr siatkowy o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm |  |  |  | 1.0 szt. |
| 1.1.22. |  | KNR 2-15 0406-02-anologia |  |  |  | Sprzęgło hydrauliczne z rur stalowych o sr.krócców przyłącznych 65-80 mm |  |  |  | 1.0 szt. |
| 1.1.23. |  | KSNR 4 0512-01 |  |  |  | Termometry techniczne proste |  |  |  | 4.0 szt. |
| 1.1.24. |  | KSNR 4 0512-03 |  |  |  | Manometry z rurka syfonowa |  |  |  | 4.0 szt. |
| 1.1.25. |  | KNR 2-15 0110-04 |  |  |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o sr.do 65 mm) |  |  |  | 50.0 m |
| 1.1.26. |  | KNR 2-15 0512-02 |  |  |  | Próba instalacji c.o. w kotłowni na gorąco bez regulacji |  |  |  | 76.0 m |
| 1.1.27. |  | KNR 2-15 0415-01 |  |  |  | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm |  |  |  | 2.0 szt. |
| 1.1.28. |  | KNR 2-15 0114-01 |  |  |  | Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm |  |  |  | 1.0 szt. |
| 1.1.29. |  | KNR 2-15 0220-01 |  |  |  | Montaż zlewów żeliwnych w kotłowni |  |  |  | 1.0 szt. |
| 1.1.30. |  | KNR 2-15 0208-01 |  |  |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 32 mm |  |  |  | 1.0 szt. |
| 1.1.31. |  | KNR 2-15 0212-02 |  |  |  | Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o sr. 100 mm |  |  |  | 1.0 szt. |
| 1.1.32. |  | KNR 7-07 0101-01-analogia |  |  |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t w istniejacej studzience schładzającej |  |  |  | 1.0 kpl. |
| 1.1.33. |  | KNR-W 2-15 0405-04 |  |  |  | Rurociągi olejowe miedziane o sr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  | 20.50 m |
| 1.1.34. |  | KNR-W 2-15 0403-05- analogia |  |  |  | Rurociągi odpowietrzające w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  | 11.0 m |
| 1.1.35. |  | KNR-W 2-15 0403-06 |  |  |  | Rurociągi nalewowe w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  | 8.50 m |
| 1.1.36. |  | KNR-W 2-15 0511-04- analogia |  |  |  | Zbiorniki oleju 4 x 1500 dcm3 prostokątne o łącznej pojemności 6000 dm3 wraz z osprzętem |  |  |  | 1.0 kpl. |
| 2. |  | Element: WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. |  | KNR 2-17 0104-03 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % |  |  |  |  |  | 4.30 m² |
| 2. 2. |  | KNR 2-17 0138-01 |  | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych |  |  |  |  |  | 4.0 szt. |
| 2. 3. |  | KNR 2-17 0146-01 |  | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm |  |  |  |  |  | 2.0 szt. |
| 3. |  | Element: Roboty elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. |  | E-0508 0800-05 |  | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu |  |  |  |  |  | 28.0 m |
| 3. 2. |  | E-0508 1300-01 |  | Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów |  |  |  |  |  | 8.0 szt. |
| 3. 3. |  | E-0508 1300-05 |  | Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłozu z betonu z podłączeniem przewodów |  |  |  |  |  | 4.0 szt. |
| 3. 4. |  | KNR 5-08 0227-01 |  | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju zył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo |  |  |  |  |  | 76.0 m |
| 3. 5. |  | KNR 5-08 0308-01 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem |  |  |  |  |  | 6.0 szt. |
| 3. 6. |  | KNR 5-08 0313-01 |  | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - puszek przelotowych |  |  |  |  |  | 2.0 szt. |
| 3. 7. |  | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach |  |  |  |  |  | 2.0 szt. |
| 3. 8. |  | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych |  |  |  |  |  | 9.0 szt. |
| 3. 9 |  | KNR 5-08 0514-05 |  | Montaż z podłaczeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych |  |  |  |  |  | 3.0 szt. |
| 3. 10. |  | KNR 5-08 0506-08 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybuchowych przemysłowych w obudowie ognioszczelnej z puszka rozgałezna z gwintem E40 – przelotowych |  |  |  |  |  | 1.0 szt. |
| 3 .11 |  | KNR 5-08 0812-02 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój zył do 4 mm2) |  |  |  |  |  | 23.0 szt. |
| 3. 12. |  | KNR 5-08 0815-11 |  | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-zyłowe Al do 6 mm2 |  |  |  |  |  | 5.0 szt. |
| 4. |  | Element: Roboty budowlano-montażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. |  | KNR 2-02 1102-01 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro |  |  |  |  |  | 61,60 m² |
| 4. 2. |  | KNR 2-02 1106-02 |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm |  |  |  |  |  | 61.60 m² |
| 4. 3. |  | KNR 2-02 1118-08 |  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metoda zwykła |  |  |  |  |  | 61.60 m² |
| 4. 4. |  | KNR 4-01 0303-02 |  | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  | 11.76 m² |
| 4. 5. |  | KNR 4-01 0713-01 |  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach |  |  |  |  |  | 158.70 m² |
| 4. 6. |  | KNR 4-01 0713-02 |  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i Spocznikach |  |  |  |  |  | 61.60 m² |
| 4. 7. |  | KNR 2-02 0829-06 |  | Licowanie scian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła |  |  |  |  |  | 99.84 m² |
| 4. 8. |  | KNR 4-01 1201-01 |  | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian |  |  |  |  |  | 58.86 m² |
| 4. 9. |  | KNR 4-01 1201-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  |  |  |  |  | 61.60 m² |
| 4. 10. |  | KNR 2-02 1204-03 |  | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 |  |  |  |  |  | 2.00 szt. |
| 4. 11. |  | KNR 2-17 0118-04-analogia |  | Przewody spalinowe z blachy stalowej, nierdzewnej o sr.do 200 mm |  |  |  |  |  | 25.00 m |
| 4. 12. |  | KNR 4-01 0333-11 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  | 4.00 szt. |
| 4. 13. |  | KNR 4-01 0323-04 |  | Zamurowanie przebic w scianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. |  |  |  |  |  | 4.00 szt. |
| 4. 15. |  | KNR 4-01 0348-05 |  | Rozebranie czopucha z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |  |  |  |  |  | 7.63 m² |
| 4. 16. |  | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |  | 2.94 m³ |
| 5. |  | Element: Izolacje termiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. |  | KNR 7-12 0101-04 |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  |  |  |  |  | 20.09 m² |
| 5. 2. |  | KNR 7-12 0204-04 |  | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm |  |  |  |  |  | 20.09 m² |
| 5. 3. |  | KNR 2-16 0306-05-analogia |  | Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami THERMAFLEX rurociągów o sr.zewn. 42-63 mm |  |  |  |  |  | 25.00 m² |
| 6. |  | Element: Roboty dodatkowe-demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. |  | KNR 4-02 0308-01 |  |  |  |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 15-20 mm |  | 6.00 m |
| 6. 2. |  | KNR 4-02 0308-02 |  |  |  |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 25-32 mm |  | 5.00 m |
| 6. 3. |  | KNR 4-02 0506-05 |  |  |  |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 40-50 mm |  | 25.00 m |
| 6. 4. |  | KNR 4-02 0506-06 |  |  |  |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 65-80 mm |  | 18.00 m |
| 6. 5. |  | KNR 4-02 0513-02 |  |  |  |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 25-32 mm |  | 4.00 szt. |
| 6. 6. |  | KNR 4-02 0513-04 |  |  |  |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 50 mm |  | 4.00 szt. |
| 6. 7. |  | KNR 4-02 0416-02 |  |  |  |  |  | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250 dm3 |  | 1.00 szt. |
| 6. 8. |  | KNR 4-02 0409-03 |  |  |  |  |  | Demontaz i rozebranie kotła zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 12.0 m2 |  | 2.00 kpl. |

§ 2

Termin zakończenia przedmiotu umowy do 15.10. 2010 r.

§ 3

Razem netto: 			   ......................... zł

słownie: ...................................................................................................................................................

Podatek VAT 22                           ......................... zł

słownie: ...................................................................................................................................................

Ogółem brutto: 		               ......................... zł

# słownie: ...................................................................................................................................................

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac określonych w kosztorysie ofertowym i niniejszej umowie oraz aneksach zgodnie ze sztuką budowlaną, technicznymi warunkami wykonawstwa i  odbioru, Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki właściwego oznakowania prowadzonych robót .

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywać tereny prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód (w tym komunikacyjnych), oraz będzie na bieżąco usuwał niepotrzebne maszyny, urządzenia i materiały.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na tereny prowadzenia robót pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji związanych z budową.

- Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenów prowadzenia robót i przekazaniu tychże Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiorze robót.

§ 5

- Zapewnienie przestrzegania warunków BHP i wykonanie wszelkich zabezpieczeń w rejonach prowadzenia robót należą do Wykonawcy.

- Z chwilą przekazania poszczególnych terenów prowadzenia robót (placu budowy) na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność:

  - za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót,

  - za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót,

  - za szkody wynikające ze zniszczeń własności osób trzecich spowodowane działaniem, bądź zaniedbaniem Wykonawcy.

§  6

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie o terminie zakończenia robót i ich gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego jest ich zakończenie wraz z przyjęciem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Fakty takie winny być potwierdzone przez inspektora nadzoru odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy.

- W ciągu 3-ch dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, Zamawiający powołuje komisję oraz każdorazowo ustala datę przeprowadzenia do odbioru częściowego lub końcowego, ale nie dalej niż 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia o gotowości do odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności jak w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

- Jeśli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Koszt powołania i ponownej pracy komisji odbioru określony zostaje kwotą 500 zł i obciąża Wykonawcę robót. O kwotę tą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji zostaną sporządzone protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Zakończeniem prac komisji jest każdorazowe spisanie protokołu odbioru częściowego, a po zakończeniu przez Wykonawcę całości kontraktu – protokołu odbioru końcowego.

§ 7

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót i dostarczeniu Zamawiającemu faktury końcowej VAT, sprawdzonej i potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski.

Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury przelewem z konta Zamawiającego na wskazane konto Wykonawcy.

§ 8

Termin gwarancji wynosi ..... miesięcy, licząc daty odbioru końcowego.

§ 9

- Zamawiający zobowiązuje się :

  - Dokonać przekazania placu budowy w terminie …………………

  - Zapewnić nadzór inwestorski inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się :

  - Wykonać zadanie w wyznaczonym terminie.

  - Doprowadzić teren i infrastrukturę do należytego stanu.

§ 10

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenosić na osoby trzecie swoich zobowiązań ani uprawnień wynikających z przedmiotu umowy.

§ 11

- Obowiązki nadzoru inwestorskiego pełnić będzie ………………………………………………….

- Obowiązki kierownika budowy pełnił będzie: ..................................................................................

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,

2.2         Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron i winny być odzwierciedlone w formie pisemnych aneksów.

§ 14

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

- Ustawa Prawo zamówień publicznych,

- Ustawa Prawo budowlane,

- Ustawa Kodeks cywilny.

§ 15

Strony zgodnie ustalają że ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć z wykonania tej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia polubownego będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA :

Załącznik nr 4 do SIWZ

### Formularz oferty

Miejscowość, data ...................................................

……………………………………………………………..

(Nazwa i adres firmy ( Wykonawcy )

#### OFERTA   WYKONAWCY

Ja/My, niżej podpisany/i …………………………………………………………………..……….…,..

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………….………………………………………...…………………………………................................................................................................................

( pełna nazwa Wykonawcy )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

( adres siedziby Wykonawcy )

REGON: ……………………………………………………...................................................................

NIP: ………………………………….………………………….............................................................

nr tel.: ……….…………………… nr faksu: ……….………….…………

e-mail: ………...…………………...……………

- W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku szkoły w Duńkowicach”, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wymogami zawartymi w SIWZ składam/y niniejszą ofertę na wykonanie robót.  Cena oferty wynosi:

Razem netto: 			   ......................... zł

słownie: ............................................................................................................................................

Podatek VAT 22                                 ......................... zł

słownie: ............................................................................................................................................

Ogółem brutto: 		               ......................... zł

słownie: ............................................................................................................................................

  - Termin realizacji zamówienia – zakończenie: 15 październka 2010 r.

  - Na roboty będące przedmiotem zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres: ........miesięcy, licząc od daty protokołu końcowego odbioru robót.

- Termin płatności za wykonane roboty 30 dni.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (m.in. zapoznaliśmy się z miejscem realizacji zamówienia).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. l i art. 24 ust. l i 2 - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)  wykonanie ................................................. firmie o nazwie: .....................................................

z siedzibą w .............................................. reprezentowaną przez ............................................

b)  wykonanie ................................................. firmie o nazwie: .....................................................

z siedzibą w .............................................. reprezentowaną przez ............................................

- Do kontaktów w zakresie nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia upoważniam:

……………………………………………………………………………………………………..

nr tel. ……………………………………….. nr faksu …………………………………………..

.............................................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór formularza oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

................................................

( pieczęć Wykonawcy )

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodne z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami )

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

„Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły w Duńkowicach” -ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.  spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.	nie podlegamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

..................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość i data ...................................

Załącznik nr 6 do SIWZ

Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS   OFERTOWY

| Lp |  | Normatyw |  | Opis | Obmiar | Cena jednostkowa |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: KOTŁOWNA OLEJOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNKOWICACH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element: Roboty montażowe instalacyjno- technologiczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. 1 | KNR 2-15 0104-01 |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o sr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych | 18.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 2. | KNR 2-15 0104-02 |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych | 15.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 3. | KNR 2-15 0104-03 |  |  | Rurociagi w instalacjach wodociągowych o sr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połacz.gwintow., na ścianach w budynkach Niemieszkalnych | 17.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 4. | KNR 2-15 0403-01 |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku | 12.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 5. | KNR 2-15 0403-02 |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.20 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku | 8.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 6. | KNR 2-15 0403-03 |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku | 6.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 7. | KNR 2-15 0403-04 |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku | 8.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 8. | KNR 2-15 0403-05 |  |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.65 mm o połaczeniach spawanych na scianach Budynku | 18.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 9. | KNR 2-15 0403-06 |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.80 mm o połączeniach spawanych na ścianach Budynku | 24.0 m |  |  |  |  |
| 1. 1. 10. | KNR 2-15 0112-01 |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | 8.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.11. | KNR 2-15 0112-02 |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm | 6.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.12. | KNR 2-15 0408-03 |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm | 8.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.13. | KNR-W 2-15 0411-06 |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 65 mm | 6.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.14. | KNR 2-15 0409-04 |  |  | Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 65-80 mm | 4.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.15. | KNR 2-15 0415-04-analogioa |  |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy o śr.nom. 40 mm z siłownikiem | 2.0 kpl. |  |  |  |  |
| 1.1.16. | KNR 2-15 0503-03- analogia |  |  | Kocioł olejowy c.o. De DietrichGT 335 | 2.0 kpl. |  |  |  |  |
| 1.1.17. | KNR 2-15 0507-01 |  |  | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.18. | KNR 7-07 0101-01 |  |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t | 5.0 kpl. |  |  |  |  |
| 1.1.19. | KNR 2-15 0509-01 |  |  | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o sr.do 150 mm | 2.0 m |  |  |  |  |
| 1.1.20. | KNR 2-15 0406-02 |  |  | Odmulacze z rur stalowych o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.21. | KNR 2-15 0406-02-anologia |  |  | Filtr siatkowy o sr.krócców przyłacznych 65-80 mm | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.22. | KNR 2-15 0406-02-anologia |  |  | Sprzęgło hydrauliczne z rur stalowych o sr.krócców przyłącznych 65-80 mm | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.23. | KSNR 4 0512-01 |  |  | Termometry techniczne proste | 4.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.24. | KSNR 4 0512-03 |  |  | Manometry z rurka syfonowa | 4.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.25. | KNR 2-15 0110-04 |  |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o sr.do 65 mm) | 50.0 m |  |  |  |  |
| 1.1.26. | KNR 2-15 0512-02 |  |  | Próba instalacji c.o. w kotłowni na gorąco bez regulacji | 76.0 m |  |  |  |  |
| 1.1.27. | KNR 2-15 0415-01 |  |  | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm | 2.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.28. | KNR 2-15 0114-01 |  |  | Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.29. | KNR 2-15 0220-01 |  |  | Montaż zlewów żeliwnych w kotłowni | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.30. | KNR 2-15 0208-01 |  |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 32 mm | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.31. | KNR 2-15 0212-02 |  |  | Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o sr. 100 mm | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 1.1.32. | KNR 7-07 0101-01-analogia |  |  | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t w istniejacej studzience schładzającej | 1.0 kpl. |  |  |  |  |
| 1.1.33. | KNR-W 2-15 0405-04 |  |  | Rurociągi olejowe miedziane o sr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | 20.50 m |  |  |  |  |
| 1.1.34. | KNR-W 2-15 0403-05- analogia |  |  | Rurociągi odpowietrzające w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | 11.0 m |  |  |  |  |
| 1.1.35. | KNR-W 2-15 0403-06 |  |  | Rurociągi nalewowe w magazynie oleju stalowe o sr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | 8.50 m |  |  |  |  |
| 1.1.36. | KNR-W 2-15 0511-04- analogia |  |  | Zbiorniki oleju 4 x 1500 dcm3 prostokątne o łącznej pojemności 6000 dm3 wraz z osprzętem | 1.0 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | Element: WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | KNR 2-17 0104-03 |  |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % | 4.30 m² |  |  |  |  |
| 2. 2. | KNR 2-17 0138-01 |  |  | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | 4.0 szt. |  |  |  |  |
| 2. 3. | KNR 2-17 0146-01 |  |  | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm | 2.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Element: ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | E-0508 0800-05 |  |  | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu | 28.0 m |  |  |  |  |
| 3. 2. | E-0508 1300-01 |  |  | Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów | 8.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. 3. | E-0508 1300-05 |  |  | Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłozu z betonu z podłączeniem przewodów | 4.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. 4. | KNR 5-08 0227-01 |  |  | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju zył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo | 76.0 m |  |  |  |  |
| 3. 5. | KNR 5-08 0308-01 |  |  | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | 6.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. 6. | KNR 5-08 0313-01 |  |  | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - puszek przelotowych | 2.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. 7. | KNR 5-08 0404-01 |  |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach | 2.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. 8. | KNR 5-08 0404-01 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych | 9.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. 9 | KNR 5-08 0514-05 |  |  | Montaż z podłaczeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych | 3.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. 10. | KNR 5-08 0506-08 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybuchowych przemysłowych w obudowie ognioszczelnej z puszka rozgałezna z gwintem E40 – przelotowych | 1.0 szt. |  |  |  |  |
| 3 .11 | KNR 5-08 0812-02 |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój zył do 4 mm2) | 23.0 szt. |  |  |  |  |
| 3. 12. | KNR 5-08 0815-11 |  |  | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-zyłowe Al do 6 mm2 | 5.0 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Element: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | KNR 2-02 1102-01 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | 61,60 m² |  |  |  |  |
| 4. 2. | KNR 2-02 1106-02 |  |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm | 61.60 m² |  |  |  |  |
| 4. 3. | KNR 2-02 1118-08 |  |  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metoda zwykła | 61.60 m² |  |  |  |  |
| 4. 4. | KNR 4-01 0303-02 |  |  | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | 11.76 m² |  |  |  |  |
| 4. 5. | KNR 4-01 0713-01 |  |  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | 158.70 m² |  |  |  |  |
| 4. 6. | KNR 4-01 0713-02 |  |  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i Spocznikach | 61.60 m² |  |  |  |  |
| 4. 7. | KNR 2-02 0829-06 |  |  | Licowanie scian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła | 99.84 m² |  |  |  |  |
| 4. 8. | KNR 4-01 1201-01 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian | 58.86 m² |  |  |  |  |
| 4. 9. | KNR 4-01 1201-02 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 61.60 m² |  |  |  |  |
| 4. 10. | KNR 2-02 1204-03 |  |  | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 | 2.00 szt. |  |  |  |  |
| 4. 11. | KNR 2-17 0118-04-analogia |  |  | Przewody spalinowe z blachy stalowej, nierdzewnej o sr.do 200 mm | 25.00 m |  |  |  |  |
| 4. 12. | KNR 4-01 0333-11 |  |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | 4.00 szt. |  |  |  |  |
| 4. 13. | KNR 4-01 0323-04 |  |  | Zamurowanie przebic w scianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | 4.00 szt. |  |  |  |  |
| 4. 15. | KNR 4-01 0348-05 |  |  | Rozebranie czopucha z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej | 7.63 m² |  |  |  |  |
| 4. 16. | KNR 4-01 0108-09 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | 2.94 m³ |  |  |  |  |
| 5. | ELEMENT: IZOLACJE TERMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | KNR 7-12 0101-04 |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  | 20.09 m² |  |  |  |  |
| 5. 2. | KNR 7-12 0204-04 |  | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm |  | 20.09 m² |  |  |  |  |
| 5. 3. | KNR 2-16 0306-05-analogia |  | Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami THERMAFLEX rurociągów o sr.zewn. 42-63 mm |  | 25.00 m² |  |  |  |  |
| 5. | ELEMENT: ROBOTY DODATKOWE DEMONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | KNR 4-02 0308-01 |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 15-20 mm | 6.00 m |  |  |  |  |
| 6. 2. | KNR 4-02 0308-02 |  |  | Demontaż rurociągów stalowych o sr. 25-32 mm | 5.00 m |  |  |  |  |
| 6. 3. | KNR 4-02 0506-05 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 40-50 mm | 25.00 m |  |  |  |  |
| 6. 4. | KNR 4-02 0506-06 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o sr. 65-80 mm | 18.00 m |  |  |  |  |
| 6. 5. | KNR 4-02 0513-02 |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 25-32 mm | 4.00 szt. |  |  |  |  |
| 6. 6. | KNR 4-02 0513-04 |  |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o Sr. 50 mm | 4.00 szt. |  |  |  |  |
| 6. 7. | KNR 4-02 0416-02 |  |  | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250 dm3 | 1.00 szt. |  |  |  |  |
| 6. 8. | KNR 4-02 0409-03 |  |  | Demontaz i rozebranie kotła zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 12.0 m2 | 2.00 kpl. |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek Vat 22 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy )